Warmwasserbereitungsstation ausgeführt als Speicherladesystem

Leistungsdaten:
Leistung: 61 kW
Leistungskennzahl (NL-Zahl) 15

Heizungsanschluss:
Heizvolumenstrom: 1,31 m³/h
Heizmediumeintrittstemperatur: 70°C
Heizmediumaustrittstemperatur: 30°C
Druckverlust Heizseite:
Tauscher: 6,2 kPa

Warmwasserbereitung:
Ladevolumenstrom: 1,05 m³/h
Kaltwassereintrittstemperatur: 10°C
Warmwasseraustrittstemperatur: 60°C

Je bestehend aus folgenden Hauptteilen die betriebsbereit verbunden sind:

1 Stck. Edelstahl – Warmwasserspeicher in stehender Ausführung für Speicherladesystem gebaut und werksgeprüft: nach DIN 4753
Typ: VVX 300
Speicherinhalt: 300 Liter
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Max. Betriebstemp: 95°C
Werkstoff: Edelstahl 1.4571
Behälter: innen und außen gebeizt und passiviert
Automatische Bodenreinigung durch tangentiale Wasserführung
Inklusive PS/V-Isolierung aus 100 mm Polyesterfaservlies; schwer entflammbar (B1) mit Polystyrol-Außenmantel (B2), Farbe: silbergrau. Die Isolierung entspricht der Baustoffklasse B2 (Brandschutz) und entspricht damit den Brandschutzbestimmungen der Landesbauordnung.
alle Anschlussstutzen außerhalb der Isolierung
Inkl. Thermometer: 0 – 120°C (Klasse 1)

1 Stck Ladeeinheit als Kompakteinheit fertig verrohrt und montiert. Verrohrung in Edelstahl bestehend aus folgenden Teilen:

1 Stck. Plattenwärmetauscher in gelöteter Ausführung Typ: BHM 25-30 mit wärmeübertragenden Platten aus Edelstahl, die mit einem Kupferlot – im Vakuum unter Schutzgas – fest zu einer Einheit verlötet sind: Plattenwerkstoff: Edelstahl 1.4401
Lot: Kupfer 99,9% unter Schutzgas im Vakuum gelötet
Max. Betriebsdruck: 25 bar
Max. Betriebstemp.: 155°C

1 Stck. verrohrte Heizungs- Armaturengruppe,
bestehend aus;
1 Satz Anschlussverschraubungen mit Anschweißnippel (26,9 mm)

1 Stck. verrohrte Brauchwasser-Armaturengruppe, bestehend aus;
1 Hocheffiziente drehzahlregulierende Speicherladepumpe mit Permanentmagnetmotor Typ: Biral AXW 13, Bronze: 10 bar, 1x230V, 50Hz, Inklusive Absperrset (Rückschlagventil und Absperrkugelhahn), Motorleistung: 5-45 W
1 Taco-Setter DN 25 (10-40 l/min)
1 Absperrorgan mit Thermometer
1 Anschluss für Temperaturfühler (1/2“ IG)
1 Anschluss ½“ IG (Anschlussmöglichkeit f. STB)
1 Absperrorgan
1 Sicherheitsventil 10 bar (Ablauftrichter bauseits !)
1 Anschluss 3/4“ IG (Anschlussmöglichkeit für Zirkulation)

Typ: FeRo SLS  300 / 61 D
Artikelnr.: 30.61.15

Fabrikat: FeRo – Wasser Wärme GmbH

Zubehör optional für Anlagen mit Differenzdruck auf der Primärseite (Nah-/Fernwärme):

1 Samson Temperaturregler ohne Hilfsenergie Typ 2432, aus Rotguss mit Außengewinde DN 15, kvs=2,5 m³/h, Fabrikat: Samson, Var-ID: 1062369, 
inklusive Anschlussmaterialien (Anschweißenden)

Thermostat Typ 2430 Tension (45-65 °C) und Tensionsfühler aus Edelstahl, Fabrikat: Samson, Var-ID: 1072710