| Pos | Anz | Angebot | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | € |
|  |  | Warmwasserbereitungsstation Typ: SLS 750 / 66 D Leistungsdaten: Leistung: 66 kW Leistungskennzahl (NL-Zahl) 30 Heizungsanschluß: Heizvolumenstrom: 1,42 m³/h Heizmediumeintrittstemperatur: 70 °C Heizmediumaustrittstemperatur: 30 °C Druckverlust Heizseite: Tauscher: 7,3 kPa Warmwasserbereitung: Ladevolumenstrom: 1,14 m³/h Kaltwassereintrittstemperatur: 10 °C Warmwasseraustrittstemperatur: 60 °C Je bestehend aus folgenden Hauptteilen die betriebsbereit verbunden sind: |  |  |
|  |  | 1 Stck. Edelstahl – Warmwasserspeicher in stehender Ausführung für Speicherladesystem gebaut und werksgeprüft: nach DIN 4753 Typ: VVX 750 Speicherinhalt: 750 Liter Max. Betriebsdruck: 10 bar Max. Betriebstemp: 95°C Werkstoff: Edelstahl 1.4571 Behälter: innen und außen gebeizt und passiviert Wärmedämmaterial: PS/V-Isolierung aus 80 mm Polyestervlies mit Polystyrol- außenhülle; Farbe: silbergrau Mit Thermometer: 0 – 120°C Mit Bodenreinigung: automatisch |  |  |
|  |  | 1 Stck Ladeeinheit als Kompakteinheit fertig verrohrt und montiert. Verrohrung in Edelstahl bestehend aus folgenden Teilen: 1 Stck. Plattenwärmetauscher in gelöteter Ausführung Typ: BHM 25-30 mit wärmeübertragenden Platten aus Edelstahl, die mit einem Kupferlot – im Vakuum unter Schutzgas – fest zu einer Einheit verlötet sind: Plattenwerkstoff: Edelstahl 1.4401 Lot: Kupfer 99,9% unter Schutz-gas im Vakuum gelötet Max. Betriebsdruck: 25 bar Max. Betriebstemp.: 155°C Stck. verrohrte Heizungs- Armaturengruppe, bestehend aus; Satz Anschlussverschraubungen mit Anschweißnippel (26,9 mm) 1 Stck. verrohrte Brauchwasser-Armaturengruppe, bestehend aus; Hocheffiziente drehzahlregulierende Speicherladepumpe mit Permanentmagnetmotor Typ: Biral AXW 13 Bronze: 10 bar 1x230V, 50Hz Inklusive Absperrset (Rückschlagventil und Absperrkugelhahn) Motorleistung: 5-45 W 1 Taco-Setter DN 25 (10-40 l/min) Absperrorgan mit Thermometer 1 Anschluss für Temperaturfühler (1/2“ i.G.) 1 Anschluss ½“ i.G. (Anschlussmöglichkeit f. STB) 1 Absperrorgan 1 Sicherheitsventil 10 bar (Ablauftrichter bauseits !) Anschluss 3/4“ i.G. (Anschlussmöglichkeit für Zirkulation) |  |  |
|  |  | Zubehör: Samson Temperaturregler ohne Hilfsenergie Rotguss mit Außengewinde DN 20, kvs=6,3 m³/h mit Thermostat (45-65 °C) und Tensionsfühler aus Edelstahl einschl. Anschlussverrohrung zum Plattenwärme-übertrager |  |  |
|  |  | vorstehende Gerätschaften können angefragt werden bei: Wasserundwaerme.de Huuskoppel 13 24321 Panker FON +49 (0)4381-4169461 E-Mail info@wasserundwaerme.de.de FAX +49 (0)4381-4143078 internet www.wasserundwaerme.de |  |  |
|  |  | Lieferzeit: Bitte überprüfen Sie die Auslegungsdaten! | Summe: |  |