Edelstahl – Speicherwasserwärmer 500 Liter für alle Heizungssysteme
gebaut und werksgeprüft nach DIN 4753
Stehender Edelstahlbehälter mit einer fest eingebauten Glattrohr-Heizwendel zur schnellen Aufheizung mit großer Leistung,
Besonders hohe Dauerleistung durch sehr gute Wärmeübertragung am blanken Heizrohr
Für Heizungsanlagen und Anwendungen mit großem Heizvolumenstrom
Fühlerklemmleiste ist für alle gängigen Fühler von 6 - 12 mm Durchmesser
Bodennahe Aufheizung, also hygienisch einwandfrei,
Kaltwassereinspülung mit Strömungsdämpfung um die Temperaturschichtung im Behälter nicht zu stören
Speicherinhalt: 500 Liter
Heizfläche: 1 Glattrohrwendel 1,8 m2

Betriebsbedingungen:
zul. Betriebsüberdruck:
Behälter: 10 bar
Heizwendel: 25 bar
max. Temperatur:
Behälter: 95°C
Heizwendel: 160°C
Einbaulage: stehend

Anschlüsse:
Kaltwasser 1“ IG
Warmwasser 1“ IG
Zirkulation ¾“ IG
Entlüftung 1“ IG
Heizwendel 1 ½“ AG
Thermometer ½“ IG        
Handloch: 120 mm Innendurchmesser

Material:
Behälter: Edelstahl 1.4571 / 1.4404
Heizwendel: Edelstahl 1.4571 (beständig bis  300 mg/l Chlorgehalt)

Abmessungen:
Höhe: 1.910 mm
Durchmesser: 600 mm
Leermasse: 108 kg

inklusive PS/V-Isolierung aus 100 mm Polyesterfaservlies, schwer entflammbar (B1) mit Polystyrol-Außenmantel (B2), Farbe: silbergrau. Die Isolierung entspricht insgesamt der Baustoffklasse B2 (Brandschutz) und entspricht damit den Brandschutzbestimmungen der Landesbauordnung.
alle Anschlussstutzen außerhalb der Isolierung,

Abmessungen:
Höhe: 2.010 mm
Durchmesser: 800 mm

Artikelnr.: 10.30.05
Typ SHI 500
Fabrikat: FeRo – Wasser Wärme GmbH

Optional: Zubehör zum Speicherwassererwärmer Typ SHI 500:

2 Stück Anschlussverschraubungen (1 1/2" x 42,4 mm) als Schweißstutzen
Artikelnr.: 10.50.19-2

2 Stück Anschlussverschraubungen (1 1/2" x 35 mm; Ms) als Löttülle
Artikelnr.: 10.50.20-2

2 Stück Anschlussverschraubungen (1 1/2" x 1 1/4") als Gewindestutzen
Artikelnr.: 10.50.21-2

Thermometer (Klasse 1) mit Edelstahltauchhülse aus Material 1.4571, Eintauchtiefe 160 mm
Artikelnr.: 10.50.01
Typ: TE 160
Fabrikat: FeRo – Wasser Wärme GmbH